
MUTUALITE OYONNAXIENNE

8 Rue Laplanche


01100 – OYONNAX

Saint Claude, le 22 février 2005
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/091

Affaire suivie par  Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière et remise en conformité.

FOURNITURES ET POSE : 

Dépose
· Vidange complète de l'installation de chauffage.

· Désaccordements électriques et hydrauliques de la chaudière.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.


L'ensemble  
161.00 €

Générateur
· 1 chaudière Viessmann"Vitola 100", corps acier et fonte basse

· température, puissance 39 KW.

· 1 brûleur fioul Viessmann"Vitoflam 100".

· 1 tableau de régulation de base"Vitotronic 100 KC1".

L'ensemble  
2 399.00 €

Accessoires chaufferie
· 2 divicons Viessmann Ø 1"1/4 avec vanne de mélange 4 voies.

· 1 adaptateur pour 2ème divicon.

· 1 module de sécurité avec soupape mano 3 bars, purgeur.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.
· 2 circulateurs avec raccords unions.

· 2 thermomètres.

· 4 vannes sphériques Ø 1"1/4.


L'ensemble  
1 590.00 €

Fumées
· Tuyaux inox Ø 139 avec longueurs, coudes 45° et 90°,

· collier, manchette à sceller.


L'ensemble  
182.00 €
Raccordements hydrauliques
· Tubes fer noir Ø1"1/4 avec raccords, soudures, peinture.

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, brasures.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· 1 disconnecteur de remplissage Ø ½.

· 1 vanne de remplissage sphérique Ø ½.

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, brasures.

· Mise en eau, purge des circuits bureaux et dentaires.


L'ensemble  
463.00 €

Fioul
· 1 vanne police aspiration et refoulement Ø 2".

· 1 pot filtre 2 voies Ø 3/8 avec raccords.

· Cuivre écroui Ø 12 avec raccords, colliers, brasures.

· 1 bac de rétention fioul.


L'ensemble  
394.00 €
Régulations SIEMENS
· 1 régulateur Siemens "RVP 331"(actions indépendantes sur 2 circuits avec vanne de mélange en fonction de la température extérieure).

· 1 sonde extérieure.
· 1 sonde de départ applique (+ 1 récupérée).

· 1 servomoteur (+ 1 récupéré) avec accouplements pour vannes Viessmann.

· Alimentation et câblage.

· Mise en route et essais, réglages brûleur et régulation.


L'ensemble  
1 662.00 €
Protections électriques
· 1 coffret de coupure extérieur avec protections, témoins lumineux, verre à briser.

· Réalimentation de l'éclairage et de l'alimentation de la chaudière

· Avec câbles, gaines, colliers.

· Essais.


L'ensemble  
343.00 €


TOTAL H.T
 
 7 194.00 €


T.V.A. 19.60 %

1 410.02 €


TOTAL T.T.C
  
8 604.02 €
Cette proposition permet de réutiliser un servomoteur et une sonde départ actuellement en service.

OPTION : 
· 1 sonde d'ambiance"QAW50" pour les bureaux.


L'ensemble  
134.89 €  H.T.

VARIANTE REGULATION :

Régulation Viessmann "Vitotronic 200"(action sur 2 circuits en fonction de l'extérieur dont 1 avec  vanne de mélange).

· 1 régulation Viessmann supplémentaire"Vitotronic 050"(pour le 2ème circuit avec vanne).
· 1 sonde extérieure supplémentaire.

· Câblage.


Plus value  
213.00 € H.T. 
Cette variante permet d'harmoniser le matériel sous une même marque (Viessmann). 
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque dès sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
[image: image1.png]



