MR Régis VANINI

95 Chemin des Alliés

39220 LES ROUSSES

Saint Claude, le  13 Septembre 2006 

DEVIS ESTIMATIF N° D06/250 Ter

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour chauffage et production d'ECS avec système solaire combiné.

FOURNITURE et POSE:
Dépose:

· Vidange complète  circuit chauffage et sanitaire.

· Désaccordement et dépose de la chaudière gaz.

· Dépose de la ventouse.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

153 €


Chaudière bois:

· 1 chaudière PERGE "MC 5-30", corps en acier et ciment réfractaire.

· 1 échangeur anti-ébullition.

· 1 régulateur de combustion.

· 1 soupape thermique.

· Assemblage isolation et jaquette.

L'ensemble

3387 €

Cheminée bois:

· Conduits double paroi Ø 180 mm intérieur inox comprenant:

· Longueurs, coudes, té avec bouchon, colliers.

· 1 raccord double simple paroi.

· 1 solin de sortie de toit.

· 1 chapeau inox.

· Percement de couverture.

· Tuyaux simple paroi Ø 180 mm inox 304.

L'ensemble

1617 €

Ballon de stockage"HS" avec production d'ECS:

· 1 ballon accumulateur 2 zones capacité 1000 litres avec réservoir ECS

            capacité 200 litres.

· 1 échangeur bas pour système solaire.

· 1 mitigeur thermostatique Ø 3/4.

· Assemblage jaquette isolante 100 mm.

· 1 vase d'expansion azote 35 litres

L'ensemble

2580 €

Capteurs solaires comprenant:

· 1 ensemble capteur solaire FRISQUET "TSV 40"  surface 6.40 m2.

· 1 collecteur.

· 40 tubes sous vide indépendants.

· 1 châssis de support.

· 1 jeu de fixations pour toiture tôle.

· 1 paire de flexibles de raccordement.

· 1 régulation solaire avec sondes.

· 1 kit hydraulique avec circulateur, vannes, purges, vase d'expansion

            et produit antigel.

· Assemblage.

L'ensemble

5846 €

Liaison capteurs / réchauffeur ballon solaire:

· Cuivre recuit et écroui avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge.

· Raccordements sur capteurs.

· Percements et ragréages mur extérieur.

L'ensemble

1218 €

Repose de la chaudière gaz existante:

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

· 1 Rallonge concentrique Ø 80/125.

L'ensemble

315 €

Liaison primaire chaudière bois / ballon:

· Cuivre écroui Ø 28 avec raccords, colliers et brasures.

· 4 vannes sphériques 1".

· 1 soupape mano 3 bars ¾.

· 1 vase d'expansion azote 35 litres.

· 1 thermostat applique départ.

· 1 Kit de régulation température du retour de la chaudière bois.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupe et colle.

L'ensemble

1367 €

Liaison primaire ballon de stockage / chaudière gaz:

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 3 vannes sphériques Ø 1".

· 1 vanne directionnelle 3 voies à secteurs Ø 1".

· 1 servomoteur de vanne.

· 1 thermostat à plongeur ballon.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

816 €

Liaison ECS du ballon vers ECS chaudière gaz:

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

· 3 vannes sphériques Ø ¾ pour bypass ballon.

· 1 clapet de retenue Ø ¾.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

384 €

Expansion chauffage et sanitaire:

· Pvc Ø 32 mm avzec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

143 €

Distribution chauffage depuis la chaudière gaz :

· Cuivre écroui Ø 28 avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

· Raccordement vers la cheminée.

· Percement et ragréage de mur.

L'ensemble

701 €

Distribution sanitaire depuis la chaudière gaz:

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 3/*4.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

· Raccordement vers le placard.

· Percement et ragréage de mur.

L'ensemble

808 €

Gaz (hors tranchée): 

· Cuivre recuit et écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et

            brasures 40 % argent.

· 1 détendeur déclencheur 4 kg / h.

· Filet avertisseur normalisé.

· Percement et ragréage de mur.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

329 €

Electricité (depuis attente à proximité):

· Alimentation et câblage de la chaudière gaz, des pompes charges,

            du servomoteur de vanne directionnelle, des thermostats applique

            et plongeur, du kit solaire et des sondes.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

1204 €

TOTAL  H.T……………….20868.00 €

T.V.A. 5.5 %...........................1147.74 €

TOTAL  T.T.C…………….22015.74 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 5

