Travaux suivants :

1°) Chauffage atelier mécanique et atelier Préparation par quatre aérothermes gaz et un déstratificateur central.

Alimentation gaz depuis coffret 300 mb existant, fourniture et pose dans tranchée réalisée par vos soins, d'un Pe Dn 30, avec raccords PE / Acier.

Fourniture et pose sur ce réseau d'une vanne de coupure en coffret , sous verre à briser, à l'extérieur de l'atelier.

Fourniture et pose d'une vanne de barrage , après pénétration dans l'atelier.

 Création du réseau d'alimentation gaz en tube acier noir T3, peint à h= 4,25m.
Réalisation sur ce réseau de 4 piquages en Dn 15 avec vanne d'arrêt.

Fourniture et pose de 4 aérothermes gaz d'une puissance unitaire de 15 kw, équipés chacun d'un ventilateur de soufflage hélicoide, de raccords filtre , détendeur et flexible sur arrivée gaz, de ventelles verticales . Les gaz brulés de deux de ces aérothermes seront évacués par une ventouse en toiture après  percement et reprise d'étanchéité, les deux autres seront équipés d'une ventouse horizontale pour évacuation des gaz brulés à travers le bardage.
Un ventilateur de déstratification sera fourni et posé au centre de l'atelier, son débit sera de 2125 m3/h.

Les raccordements électriques de ces équipements et de deux sondes d'ambiance se feront à partir des attentes protégées laissées par l'électricien à proximité immédiate de chaque appareil. Un coffret de régulation 2 zones sera fourni pour intégration par l'électricien. 

2°) Réseau air comprimé : 
 Depuis le compresseur mis en place par vos soins dans le local, création d'un réseau air comprimé en tube acier galvanisé  peint, Dn 30, situé à h = 4.25 m du sol et réalisant une boucle complète autour de l'atelier. Insertion dans ce réseau de 3 vannes ¼ Tour à boisseau sphérique, pour isolement partiel si necessaire.
Réalisation sur ce réseau de 5 piquages en Dn 15 avec vanne d'arrêt, descente en Dn 15, Y en bas de descente à h = 1m du sol pour 4 de ces alimentations en air, et à l'extrémité, vannes ¼ Tour à boisseau sphérique ( raccord rapide de votre fourniture ).

De plus l'aire de lavage sera alimentée en air comprimé depuis ce nouveau réseau en tube acier galvanisé peint, Dn 20 avec réalisation de " descentes équipées de vannes, Y et vannes ¼ Tour à boisseau sphérique.

3°) Sanitaires : 

Depuis le local groupe de lavage, alimentation en eau du bloc sanitaire en tube cuivre calorifugé, du bloc sanitaire projeté. Fourniture et pose sur cette antenne, d'un filtre et d'une vannes ¼ Tour à boisseau sphérique sur départ et sur arrivée.
Fourniture et pose dans ces locaux de : 1 chauffe eau 1OOlitres avec groupe de sécurité siphonette, mitigeur de s2curit2 anti brülure, un lavabo Brive de Jacob Delafon, sur colonne avec mitigeur à cartouche céramique, un WC avec réservoir brive de Jacob Delafon.

Ces appareils seront raccordés aux réseaux alimentation eau froide et eau chaude sanitaire créés et au réseau évacuation en attente dans ces locaux.

4°) Eaux pluviales :
Remplacement de 20 de descentes eaux pluviales en 100mm et de 4 dauphins fonte.

Prix :

Conditions commerciales :  
